ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

25.11.2025                                                                                                        № 638

О мероприятиях по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий (сооружений), относящихся к муниципальному имуществу Юсьвинского муниципального округа Пермского края

В соответствии Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"Градостроительным кодексом Российской Федерации, согласно Распоряжения Правительства  Пермского края от 18.08.2025 № 258-рп  «О мероприятиях по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий (сооружений),относящихся к краевому имуществу»,  п.16Положения   о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Юсьвинского муниципального округа Пермского края, утвержденного Решением Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 19.03.2025 №154, в  целях обеспечения выполнения мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий (сооружений), относящихся к муниципальному  имуществу Юсьвинского муниципального округа Пермского края,  администрация Юсьвинского  муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Муниципальным учреждениям, использующим муниципальное  имущество, закрепленное за ними на праве  оперативного управления, а также иным лицам, использующим муниципальное  имущество, переданное им в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Пермского края, Юсьвинского муниципального округа Пермского края при эксплуатации и техническом обслуживании зданий (сооружений),относящихся к муниципальному  имуществу, руководствоватьсяперечнем мероприятийпо эксплуатации и техническому обслуживанию зданий (сооружений), относящихся к  муниципальному  имуществу, являющимся приложением к настоящему постановлению (далее – перечень мероприятий).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования на официальном сайте  Юсьвинского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Шидловскую Н.Ю., заместителя главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края по экономическому развитию.

Глава муниципального округа-

глава администрации Юсьвинского

муниципального округа Пермского края                                         Н.Г. Никулин

Приложение

к постановлению администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 25.11.2025 № 638

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий (сооружений), 
относящихся к муниципальному  имуществу Юсьинского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Рекомендации по эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, ремонту) зданий, обеспечивающие их безопасное функционирование, санитарное состояние в соответствии с их разрешенным использованием (назначением) и с соблюдением целевого назначения | Реквизиты правовых актов, которыми установлены обязательные требования | Периодичность осмотров |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проводить текущий осмотр зданий (сооружений) | Части 6, 7 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ); пункт 8.2 свода правил СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2016 г. № 590/пр (далее – СП 255.1325800.2016) | Еженедельно |
|  | Проводить общие (сезонные: весенний, осенний) осмотры зданий (сооружений) в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство | Часть 7 статьи 55.24 ГрК РФ; статья 36 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон№ 384-ФЗ); пункт 6.1.1 ГОСТ 31937-2024 Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 апреля 2024 г. № 433-ст) (далее – ГОСТ 31937-2024); пункт 8.2 СП 255.1325800.2016; пункт 3.5 ведомственных строительных норм ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденных приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312 (далее – ВСН 58-88(р)) | Два раза в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению повреждений несущих конструкций зданий (сооружений), которые привели или могут привести к резкому снижению несущей способности, обрушению отдельных конструкций или нарушению нормальной работы оборудования, кренов, которые могут привести к потере устойчивости здания (сооружения) | Часть 8 статьи 55.24 ГрК РФ; пункты 10.1, 10.2 СП 255.1325800.2016; пункт 5.3 ГОСТ 31937-2024 | Два раза в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций | Пункты 3.3, 3.5, приложение 5 ВСН 58-88 (р); пункт 8.1, 8.2, 10.3, 10.4 СП 255.1325800.2016 | Два раза в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению отклонения несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен из всех видов материалов | Части 7, 8 статьи 55.24 ГрК РФ; пункты 8.1, 8.2, 10.14 -10.16 СП 255.1325800.2016; пункт 5.3.2 ГОСТ 31937-2024 | Два раза в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей из крупноразмерных блоков | Пункты 8.1, 8.2, 10.11, 10.12 СП 255.1325800.2016; пункты 5.3.1, 5.3.3 ГОСТ 31937-2024 | Два раза в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных строений с деревянными стенами дефектов или повреждений, потери устойчивости и прогибов, раскрытия трещин в деревянных элементах, биологических поражений, огневых поражений, участков с недопустимыми атмосферными, конденсационными и техническими увлажнениями | Пункты 8.1, 8.2, 10.13 СП 255.1325800.2016; пункт 5.3.4 ГОСТ 31937-2024; пункты 3.3, 3.5, приложение 5 ВСН 58-88 (р); свод правил СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80. Деревянные конструкции», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 129/пр | Два раза в год |
|  | Проводить детальный осмотр узлов крепления панелей наружных стен в местах их сопряжения с другими конструкциями (фундаментными балками, цоколем, отмосткой или тротуаром, заполнениями проемов, внутренними стенами, перекрытиями и покрытием здания (сооружения), включая балки, фермы и плиты) и сопряжения отдельных элементов наружных стен между собой (перемычек с простенками, швов между панелями и блоками, зон опирания панелей на столики и т.п.) | Пункты 8.1, 8.2 СП 255.1325800.2016; пункты 5.3.5, 5.3.6 ГОСТ 31937-2024 | Два раза в год |
|  | Проводить проверку (мониторинг) технического состояния видимых частей конструкций | Пункты 8.1, 8.2 СП 255.1325800.2016; пункты 3.3, 3.5 ВСН 58-88 (р); пункты 6.1.1, 6.2.1, 6.2.4 ГОСТ 31937-2024 | Два раза в год |
|  | Проводить проверку состояния гидроизоляции оснований и фундаментов | Пункты 8.1, 8.2, 11.2, 11.3 СП 255.1325800.2016; пункты 3.3, 3.5 ВСН 58-88 (р); пункт 5.2 ГОСТ 31937-2024 | Два раза в год |
|  | Проводить проверку температурно-влажностного режима ограждающих конструкций | Пункты 8.1, 8.2, 11.2 СП 255.1325800.2016; пункт 5.7 ГОСТ 31937-2024 | Один раз в год |
|  | Проводить поверку состояния подвалов, чердаков, входов в подвалы и приямков | Приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению нарушения отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | Пункты 8.1, 8.2, 11.14 СП 255.1325800.2016; пункты 5.3.5 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Два раза в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению нарушений эксплуатационных качеств гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, эркерах, лоджиях | Пункты 8.1, 8.2, 11.14 СП 255.1325800.2016; пункты 5.3.6, 5.4.8 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Два раза в год |
|  | Принимать меры, исключающие подтопление помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | Пункты 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в год* |
|  | Проводить меры, обеспечивающие вентиляцию помещений подвалов | Пункт 5.4.5 ГОСТ 31937-2024; пункт 4.5.2 санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44 (далее – СП 2.1.3678-20); приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению неисправностей и повреждений водостоков | Пункт 5.4.8 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Два раза в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в здании (сооружении) с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | Пункт 5.3 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Два раза в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению шаткости (неустойчивости) перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки в здании (сооружении) с деревянными перекрытиями и покрытиями | Пункты 5.3.4, 5.3.5 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Два раза в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению наличия, характера и величины трещин, изменений состояния кладки, коррозии балок в здании (сооружении) с перекрытиями из кирпичных сводов | Пункт 5.3.2 ГОСТ 31937-2024 | Постоянно* |
|  | Проводить мероприятия по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикалив отношении всех типов колонн, столбов | Пункт 5.1.17 ГОСТ 31937-2024; Свод правил СП 22.13330.2016«СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 970/пр | Постоянно* |
|  | Проводить мероприятия по выявлению разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в здании (сооружении) с кирпичными столбами | Пункты 5.3.2, 5.3.3 ГОСТ 31937-2024 | Постоянно* |
|  | Проводить мероприятия по выявлениюбиологических поражений, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в здании (сооружении) с деревянными стойками | Пункты 8.1, 8.2, 11.14 СП 255.1325800.2016; пункты 5.3.4, 5.3.6.7 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Два раза в год |
|  | Проводить контроль состояния металлических закладных деталей в здании (сооружении) со сборными и монолитными железобетонными колоннами | Пункт 5.2.13, 5.3.1 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Через 10 лет (через 15 лет для закладных деталей с антикорро-зийной защитой) после начала эксплуатации, затем через каждые три года |
|  | Осуществлять контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации,несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей) | Пункт 5.3 ГОСТ 31937-2024 | Два раза в год* |
|  | Проводить мероприятия по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в здании (сооружении) с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | Пункты 5.1.17, 5.3.1 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р); пункт 5.3.6 свода правил СП 28.13330.2017«СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27февраля 2017 г. № 127/пр (далее – СП 28.13330.2017) | Один раз в 3 года* |
|  | Проводить мероприятия по выявлению коррозии, уменьшения площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в здании (сооружении) со стальными балками перекрытий и покрытий | Пункт 5.3.3 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р); пункт 5.3.6 СП 28.13330.2017 | Один раз в 3 года* |
|  | Проводить мероприятия по выявлению увлажнения деревянных конструкций, участков деревянных конструкций с видимыми дефектами или повреждениями | Пункт 5.3.4 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Два раза в год* |
|  | Проводить проверку кровли на отсутствие протечек | Пункт 5.3.6.5 ГОСТ 31937-2024; пункты 8.1, 8.2 СП 255.1325800.2016; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Два раза в год |
|  | Проводить мероприятия по оценке состояния системы защиты от молний, выявления неисправностей и отклонений от норм | Раздел «Эксплуатация устройств молниезащиты» Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 280 | Один раз в год перед началом грозового сезона |
|  | Проводить мероприятия по выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши | Пункт 5.3.6.5 ГОСТ 31937-2024; пункты 8.1, 8.2, 11.14 СП 255.1325800.2016; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Два раза в год |
|  | Проводить проверку противопожарной защиты деревянных конструкций крыши | Пункт 5.3.7 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Два раза в год |
|  | Проводить мероприятия по обследованию водоотводящих устройств | Пункт 5.4.8 ГОСТ 31937-2024 | Два раза в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению деформации и повреждений окон в кровле здания | Пункты 5.3.4.6, 5.3.6 ГОСТ 31937-2024 | Два раза в год |
|  | Проводить проверку форм и размеровузлов стыковых сопряжений элементов зданий (сооружений) на несущие конструкции здания (сооружения) | Пункт 5.3.6.5 ГОСТ 31937-2024; пункт 8.2 СП 255.1325800.2016; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в год |
|  | Осуществлять проверку соблюдения температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | Пункт 5.3.6.6 ГОСТ 31937-2024 | Три раза в год (не позднее чем за семь календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через семь дней после окончания отопительного сезона)* |
|  | Проводить мероприятия по выявлению деформаций системы, трещин и смещения отдельных элементов шиферной кровли | Пункт 5.3.6.5 ГОСТ 31937-2024 | Два раза в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению коррозии, свищей, ослабления сечений, наличия прогибов, разрушения окрасочного или защитного слоя металлических кровель | Пункты 5.3.6.5, 5.3.6.7 ГОСТ 31937-2024 | Два раза в год* |
|  | Проводить мероприятия по выявлению деформации повреждений в несущих конструкциях лестниц | Пункты 5.3.6.3, 5.3.6.4 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в год |
|  | Проводить проверку состояния перил и ограждающих решеток на окнах лестничных клеток | Пункт 5.3.6.3 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению повреждений ступеней | Пункт 5.3.6.3 ГОСТ 31937-2024 | Один раз в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению наличия и параметров трещин лестничных площадок, маршей лестниц | Пункты 5.3.1.1, 5.3.6.3 ГОСТ 31937-2024 | Один раз в год |
|  | Проводить мероприятия по выявлению прогибов несущих конструкций, трещин на поверхности плит, коррозии стальных балок, арматуры, подвесок | Пункты 5.3.6 ГОСТ 31937-2024 | Один раз в год* |
|  | Проводить проверку состояния внутренней отделки | Пункты 8.2, 11.12, 11.13 СП 255.1325800.2016; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Два раза в год |
|  | Проводить проверку состояния полов | Пункты 8.2, 11.12, 11.13 СП 255.1325800.2016; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в год |
|  | Проводить проверку целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в здании (сооружении) | Пункты 8.1, 8.2 СП 255.1325800.2016 | Один раз в год* |
|  | Организовать места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации | Статья 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; пункт 2 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлениемПравительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039; пункты 3, 4, 6, 7 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 (далее – СанПиН 2.1.3684-21); пункт 2.10 СП 2.1.3678-20 | Постоянно |
|  | Соблюдать требования к сбору ТКО и проводить мероприятия по уборке, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки | Пункт 2.8 СП 2.1.3678-20; пункты 8, 9, 10, приложение 1 СанПиН 2.1.3684-21 | Ежедневно или по мере загрязнения |
|  | Проводить дезинсекцию и дератизацию от насекомых и грызунов | Пункт 2.12 СП 2.1.3678-20; пункты 88 –111, 117, 125, 126, 130 – 132 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 4 (далее – СанПиН 3.3686-21) | Один раз в два месяца или при необходи-мости |
|  | Обследовать системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры (при их наличии), на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов | Пункт 133 СанПиН 3.3686-21 | Не реже одного раза в месяц |
|  | Организовать обеспечение в зданиях, сооружениях параметров микроклимата, воздухообмена, определенных требованиями гигиенических нормативов | Пункт 2.4 – 2.6 СП 2.1.3678-20; санитарные правила и норма СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; МР 2.1.0247-21. 2.1. Коммунальная гигиена. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, утвержденные Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации17 мая 2021 года | Через два года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже одного раза в 10 лет |
|  | Обеспечить содержание подвальных помещений (помещения сухие, наличие освещения и вентиляции, при необходимости: гидроизоляция стен и полов и (или) устройство системы дренирования, сохранение температурно-влажностного режима) | Пункты 10.19, 10.20 СП 255.1325800.2016 | Один раз в год в период подготовки зданий к весенне-летней эксплуатации* |
|  | Проводить осмотры открытой электропроводки | Пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в три месяца |
|  | Проводить осмотры скрытой электропроводки и электропроводки в стальных трубах | Пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в шесть месяцев |
|  | Проводить осмотры светильников во вспомогательных помещениях (на лестницах, в вестибюлях и пр.) | Пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в три месяца |
|  | Проводить осмотры электрооборудования отопительных котельных и бойлерных, мастерских, водоподкачки фекальных и дренажных насосов | Пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в три месяца |
|  | Проводить осмотры электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых и пассажирских лифтов, автоматических запирающих устройств дверей здания | Пункт 5.5 ГОСТ 31937-2024 | Один раз в три месяца |
|  | Проводить проверку исправности и работоспособности оборудования систем отопления и теплоснабжения, наладочные и ремонтные работы, а также выполнение требований доступности и ремонтопригодности оборудования систем | Пункты 4.6, 8.1.6 свода правил СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05 декабря 2017 № 1617/пр (далее – СП 347.1325800.2017); приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в три – шесть месяцев* |
|  | Проводить контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования | Пункт 5.4.2 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Постоянно* |
|  | Проводить испытания (опрессовку) систем отопления и теплоснабжения зданий (сооружений)гидростатическим или манометрическим методом на герметичность и прочность | Пункты 7.1, 7.3 свода правил СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 689/пр) (далее – СП 73.13330.2016); пункт 8.1.2 СП 347.1325800.2017; приложение 5 ВСН 58-88 (р); пункт 11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетикиРоссийской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – приказ Минэнерго № 115) | Перед и после отопительного сезона, после монтажа системы, замены участков трубопроводов, замены отдельных элементов арматуры и оборудования* |
|  | Проводить работы по промывке систем отопления и теплоснабжения | Пункт 8.1.3 СП 347.1325800.2017; пункт 11 приказа Минэнерго № 115 | После монтажа системы, при замене трубопроводов, при подготовке к отопительному сезону |
|  | Проводить пробные пусконаладочные работы (пробные топки) | Пункт 8.1.6 СП 347.1325800.2017 | Один раз в год* |
|  | Осуществлять ремонтно-восстановительные работы с учетом физического износасистем отопления и теплоснабжения по устранению протечек воды, проверку работоспособности на плотность при закрытии шаровых кранов, задвижек, подтяжке или замене сальников у запорно-регулирующей арматуры, замену контрольно-измерительных приборов, вышедших из строя или с истекшим межповерочным интервалом, чистку сетчатых фильтров, грязевиков,удаление воздуха из системы отопления, замену (восстановление) теплоизоляции на отдельных участках трубопроводов систем | Пункт 8.3 СП 347.1325800.2017; пункт 11 свода правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», утвержденного приказом Министерства регионального развитияРоссийской Федерации от 30 июня 2012 г. № 280 | По мере необходимости |
|  | Проводить мероприятия по выявлению разрушения вентиляционных шахт и вентиляционных каналов | Пункт 5.4.5.1 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в год |
|  | Осуществлять замену отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов, замену вентиляторов, воздушных клапанов, решеток и другого оборудования, ремонт и замену дефлекторов, оголовков труб, восстановление теплоизоляции воздуховодов и др. | Подпункт «д» пункта 5.4.5.1 ГОСТ 31937-2024; пункт 9.5.2 свода правил СП 336.1325800.2017. «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1222/пр (далее – СП 336.1325800.2017) | По мере необходимости |
|  | Осуществлять проверку исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения | Пункт 9.5.1 СП 336.1325800.2017 | Еженедельно |
|  | Осуществлять перед началом отопительного сезона Проверкукалориферных установок | Пункт 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – Правила противопожарного режима) | Один раз в год |
|  | Осуществлять проверку работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов. Осуществлять очистку от сажи дымоходов и труб печей перед началом и в течение отопительного сезона | Пункт 78 Правил противопожарного режима; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в три месяца |
|  | Наличие договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения | Пункты 1 –3 статьи 7, пункт 1 статьи 13, статья 15Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ); пункты 4, 5 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила № 644) |  |
|  | Осуществлять осмотр систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения в целях выявления нарушения в работе систем, протечек воды, состояния теплоизоляции, в работе насосов и оборудования | Пункт 8.2.2 СП 347.1325800.2017 | Ежедневно |
|  | Осуществлять обследование технического состояния систем горячего и холодного водоснабжения | Пункты 5.4.1, 5.4.3 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в три – шесть месяцев* |
|  | Осуществлять ремонтно-восстановительные работы систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и контрольно-измерительных приборов, вышедших из строя или с истекшим межповерочным интервалом, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), удаление воздуха из систем водоснабжения, замену (восстановление) теплоизоляции на отдельных участках трубопроводов систем и др. | Пункт 8.3 СП 347.1325800.2017 | По мере неисправности |
|  | Осуществлять очистку и промывку систем водоснабжения | Пункт 8.2.5 СП 347.1325800.2017; пункт 6.1.13 СП 73.13330.2016 | После монтажа систем, ремонта участков систем с заменой трубопроводов и оборудования, капитального ремонта |
|  | Наличие договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, или договора на вывоз жидких бытовых отходов | Статьи 7, 14, 15 Федерального закона № 416-ФЗ; пункты 4, 5 Правил № 644 |  |
|  | Осуществлять ликвидацию повреждений и неисправностей системы канализации и внутреннего водостока, а также устранение последствий повреждений и неисправностей | Подпункт «о» пункта 35 Правил № 644 | По мере неисправности |
|  | Проводить обследование трубопроводов и санитарно-технических приборов в помещениях и в подвале | Пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Один раз в три – шесть месяцев* |
|  | Проводить процесс определения и документирования горизонтального и вертикального положения трубопровода на местности, а также его маршрута и характеристик (трассировка трубопроводов) в подвале | Пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024 | Один раз в три – шесть месяцев* |
|  | Инструментально измерять уклоны горизонтальных участков трубопроводов в подвале | Пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024 | Один раз в три – шесть месяцев* |
|  | Проводить расчет (в случае постоянного затопления подвала сточными водами) диаметра выпуска трубопровода в зависимости от числа приходящихся на него санитарно-технических приборов | Пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024 | Один раз в три – шесть месяцев* |
|  | Проводить обследование вентиляционных стояков канализационной сети | Пункт 5.4.4 ГОСТ 31937-2024 | Один раз в три – шесть месяцев* |
|  | Проводить обследование технического состояния водостоков | Пункт 5.4.8 ГОСТ 31937-2024; подраздел 6.3, раздел 11 свода правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 июня 2022 г. № 453/пр | Два раза в год |
|  | Осуществлять проведение технического обслуживания наружных и внутренних газопроводов | пункт 9.1 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2021 г. № 176-ст) (далее – ГОСТ Р 58095.4-2021); приложение 5 ВСН 58-88 (р) | Не реже одного раза в год |
|  | Выполнять минимальный перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования | Часть 1 статьи 36 Федерального закона № 384-ФЗ; пункт 9.2 ГОСТ Р 58095.4-2021; пункт 5.4.7.1 ГОСТ 31937-2024 | Один раз в три – шесть месяцев* |
|  | Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц в чердачное помещение или на кровлю | Пункт 18 Правил противопожарного режима | Постоянно |
|  | Организовать содержание зданий (сооружений) согласно требованиям пожарной безопасности: назначить ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте; обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; организовать содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также огражденийна крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время | Пункты 4, 17, 17(1) Правил противопожарного режима | Постоянно |
|  | Наличие договора со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления, приточно-вытяжной противодымной вентиляции, пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | пункт 1.1 руководящего документа РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ», утвержденногоМинистерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР (далее – РД 25.964-90) |  |
|  | Проводить осмотры и периодические испытания систем дымоудаления, приточно-вытяжной противодымной вентиляции и пожаротушения | Пункт 5.4.5 ГОСТ 31937-2024; приложение 5 ВСН 58-88 (р); пункт 1.1.2 РД 25.964-90; пункт 7.21 свода правил СП 7.13130.2013«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 февраля 2013 г. № 116; пункт 3.5 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий исооружений.Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. № 76-ст | Осмотры ежемесячно Испытания не реже одного раза в два года |
|  | Проводить осмотры и обеспечивать работоспособное состояние пожарных лестниц, ограждений кровли, систем огнезащиты | Пункт 17 Правил противопожарного режима; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний, утвержденного приказом Ростехрегулирования от 18 февраля 2009 г. № 25-ст | Один раз в год |
|  | Осуществлять проверку работоспособности систем автоматического пожаротушения, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Пункт 7.2.3 ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, утвержденного приказом Росстандарта от 24 августа 2021 г. № 789-ст | Один раз в месяц |
|  | Осуществлять контроль технического состояния работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией | Пункт 6.3.1. ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, утвержденный приказом Росстандартаот 24 августа 2021 г. № 791-ст; пункт 6.4.2. ГОСТ Р 59639-2021. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, утвержденного приказом Росстандарта от 13 августа 2024 г. № 1056-ст | Один раз в год, но не более 15 месяцевмежду испытаниями |
|  | Проводить мероприятия по очищению от мусора и посторонних предметов приямок у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) | Пункт 18 Правил противопожарного режима | По мере необходимости |
|  | Осуществлять контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, выполнять работы по устранению выявленных неисправностей | Пункт 18 Правил противопожарного режима | По мере необходимости |
|  | Организовать систему диспетчерского контроля (при его наличии) и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта, эвакуационного лифта, используемого для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения | Статья 4, приложение 1 к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденному решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 (далее – ТР ТС 011/2011); Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55966-2014 (CEN/TS 81-76:2011) «Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06 марта 2014 г. № 95-ст | Постоянно |
|  | Проводить техническое освидетельствование лифта (лифтов) аккредитованной организацией или после замены элементов оборудования с оформлением результатов соответствия лифта | Пункт 4 статьи 6 ТР ТС 011/2011; пункты 4.1, 5.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. № 44-ст; раздел 8 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2022 г. № 1114-ст | Один раз в 12 месяцев |
|  | Соблюдать требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия | Статья 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ); письмо Министерства культуры Российской Федерации от 22 февраля 2017 г. № 45-01.1-39-НМ, содержащее методические рекомендации по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Постоянно |
|  | Проводить мероприятия по поддержанию объекта культурного наследия в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии | Подпункт 1 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ | Постоянно |
|  | Не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия | Подпункт 2 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ | Постоянно |
|  | Обеспечивать сохранность и неизменность облика объекта культурного наследия | Подпункт 4 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ | Постоянно |
|  | Соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия | Подпункт 5 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ | Постоянно |
|  | Не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло): под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования; под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом применением химически активных веществ | Подпункт 6 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ | Постоянно |
|  | Извещать орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных проверяемому лицу повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и принимались ли безотлагательно меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводились противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия | Подпункт 7 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ | Незамедлительно |
|  | Контролировать состояние территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии | Подпункт 8 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ | Постоянно |
|  | Обеспечить наличие информационной надписи и обозначения на объект культурного наследия | Пункты 3, 4 статьи 27, пункт 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ | Постоянно |
|  | Не допускать распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест | Пункты 1 статьи 35.1 Федерального закона № 73-ФЗ | Постоянно |
|  | Не нарушать запрет на движение транспортных средств в границах территории объекта культурного наследия | Статья 38 Федерального закона № 73-ФЗ | Постоянно |
|  | Соблюдать условие о приостановлении доступа к объекту культурного наследия по сохранению объекта культурного наследия или в связи с ухудшением его физического состояния | Статья 47.5 Федерального закона № 73-ФЗ | На время проведения работ |
|  | Соблюдать требования к осуществлению деятельности в границах территории памятника, ансамбля или достопримечательного места | Пункт 1 статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ | Постоянно |
|  | Соблюдать требование о допуске к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности | Абзац первый пункта 6 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ | На время проведения работ |
|  | Соблюдать требование проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с правилами проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Абзац второй пункта 7 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ | На время проведения работ |
|  | Соблюдать собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия либо лицом, выступающим заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия, требование приемки работ по сохранению указанного объекта культурного наследия при участии соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, выдавшего разрешение на проведение указанных работ | Пункт 8 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ | На время проведения работ |

__________________________

* Конкретная периодичность осмотров устанавливается эксплуатирующими организациями исходяиз технического состояния зданий (сооружений) и местных условий.